oooooo大橋局部改建工程

(基墩加固及補強)

全

套

管

基

椿

施

工

計

畫

書

業    主：ooo政府

設計單位：ooo顧問有限公司

監造單位：ooo顧問有限公司

承 包 商：ooo工程有限公司

協 力 商：ooo顧問有限公司

日    期：中華民國ooo年oo月

| 公共工程執業技師簽證報告 |
| --- |
| 一 | 案名 | 名稱：oooooo大橋局部改建工程 |
|  |  | 案號： |
| 二 | 簽證技師 | 姓名： |
|  |  | 科別： |
| 三 | 簽證法令依據 | 公共工程專業技師簽證規則 |
| 四 | 委託者 | 名稱：ooo政府 |
|  |  | 地址： |
|  |  | 電話： | 傳真： |
| 五 | 委託事項 | 監造技術服務 | 委託日期： 年 月 日 |
| 六 | 受委託廠商 | 名稱：ooo顧問有限公司 |
|  |  | 地址： |
|  |  | 電話： | 傳真： |
| 七 | 簽證說明 | 簽證範圍：ooo大橋局部改建工程 | 執業圖記： |
|  |  | 簽證項目：□設計 ■監造 設計□其他 |  |
|  |  | 簽證內容：全套管基椿施工計畫書 |  |
|  |  | 簽證意見： |
| 八 | 日期 | 中華民國 年 月 日 | 技師簽署： |
| 備註 | 1.公共工程於發包施工，應檢附該工程委託相關科技師辦理設計之簽證報告。 2.公共工程施工廠商之各期計價、驗收(包括部份驗收)前及招標文件另有規定時，應檢附該工程委託相關科別技師辦理監造之簽證報告。 3.本表格如不敷使用，得以附件方式表達。 |

ooo 政 府

工程名稱：oooooo大橋局部改建工程(墩基加固及補強)

工程編號：

契約編號：

審查項目：全套管基椿施工計畫書

廠商名稱：ooo工程有限公司

負 責 人：

地    址：

電    話：

技師簽章：

目     錄

一、工程概述：	1

二、施工流程示意圖：	2

三、施工流程說明：	3

四、施工主要機械與設備：	6

五、人員組織表：	7

六、工程預定進度表：	8

七、基樁施工自主檢查表：	9

八、工程圖說：	10

九、鋼套環焊接計畫	11

# 壹、工程概述：

一.工程名稱：oooooo大橋局部改建工程

(墩基加固及補強)

二.工程地點：

三.基樁工法：全套管場鑄基樁

四.設計材料：6#鋼筋以上，設計強度4200kg/cm2 (SD4200W)

5#鋼筋以下，設計強度2800kg/cm2

混凝土設計強度245kg/cm2

五.基樁型式及數量，表1-1：

| 項次 | 樁徑 | 長度 | 支數 | 總米數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P1 |
| 2 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P2 |
| 3 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P3 |
| 4 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P4 |
| 5 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P5 |
| 6 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P6 |
| 7 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P7 |
| 8 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P8 |
| 9 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P9 |
| 10 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P10 |
| 11 | φ150cm | 12m | 6 | 72m | P11 |

本工程基樁載重試驗1組=571T/支

本工程完整性試驗22支

貮、施工管理組織

一、管理組織架構

圖2-1施工管理組織圖

二、施工組織架構

圖2-2施工作業組織圖

- 施工機具設備及數量

一、主要機具

本工程所需施工機具項目及數量表如下，表3-1：

| 項次 | 品名、規格 | 單位 | 數量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履帶式400型鑽掘機 | 台 |  | 鑽掘樁孔用 |
| 2 | 200型挖土機 | 台 |  | 整地、挖土 |
| 3 | φ150cm鑽頭 | 支 |  | 鑽掘 |
| 4 | φ150cm鑽桿L=15M | 支 |  | 鑽掘 |
| 5 | 特密管(含漏斗)3M | 支 |  | 澆置混凝土 |
| 6 | 深水泵10HP | 台 |  | 抽水、泥漿用 |
| 7 | 發電機150KW | 台 |  | 電焊、抽水用 |
| 8 | 電焊機25KVA | 台 |  | 鋼筋籠焊製用 |
| 9 | 舖道鐵鈑 | 塊 |  | 舖設工作場地 |

＊若施作時程有所延誤時，視實際狀況增加一組機具以縮短施工時程。

二、附屬器材:

(一)、給水設備

工地附近鄰房之自來水，以利鋼套管及特密管澆置完成後之清洗時使用。

(二)、供電設備

施工用電使用發電機供電。

- 施工步驟及說明

- 施工動線

圖4-1施工動線圖

橋墩施工順序：P4→P5→P6→P7→P8→P9→P10→P11→P3→P2→P1

1.各橋墩施作編號圖

圖4-2各墩施工編號

二、施工流程示意圖：

圖4-3施工流程示意圖

# 三、施工流程說明：

1.整地放樣、測定樁位

參照設計圖之基準點以交會法校測，會同監造單位測定基礎位置訂立樁位高程控制、按照圖定、高程基準點BM複校，檢具測量記錄呈監造單位核備。

2.套管保護埋設

基樁之中心位置其準備確性端賴套管之埋設，鑽機之中心點隨從套管中心為之，故準確之套管埋設攸關工程成果，本工程採用3M長之保護管之控制基樁變位，埋設方法以保護套管搖入地表下至岩層上為止，以下列工程方式為之：

a.以振動錘打入，按地面之定位打入後再複校中心點，確定後打至適當深度開始鑽掘。

b.以挖土機挖掘圓坑，核定中心點後置入保護管，然後回填土方，隨時調整中心位置，避免回填時有變異中心點之虞，開挖置入鑽頭進行鑽掘。

c.不拔除鋼管埋設方法按照上述a.、b.兩種方式，視土壤情況埋設之。

3.設置機具

安裝鑽掘機時須視現有樁位情況決定機體方位。

4.開機鑽掘

a.機具設置完成即作試車，螺旋鑽桿進入套管內即開始鑽掘其土。

b.鑽掘期間遵照監造單位之規定，隨時紀錄鑽掘進行之速度，每進入3M取樣一次，以下列標準作調整進入速度：砂層或黏土層3M/hr。砂礫層2M/hr。硬層岩盤0.2~1.0M/hr，俟鑽至規定設計需求之深度時，應檢查歷次掘出岩質為承載層，工程師確認後，應再加鑽至堅實承載層2倍樁徑深度，此時即視為鑽掘完成。

c.並派員觀測隨時校正垂直度及定心，以控制鑽掘時垂直度小於1/300以內及椿位偏心小於7.5cm以內。

5.鑽掘完成移機

經上述查測之程序視為鑽掘完成後，即予抽出鑽桿，垂直度及深度測試合格後，進行吊放鋼筋籠，吊置特密管、複測樁深及灌注混凝土等工作。

6.鋼筋籠加工

a.加工作業位置，以橋墩高度而定，並考慮不妨礙工作區內之材料運輸，作業台保持平整，鋼筋使用前置放整齊使用便捷。

b.鋼筋籠之製作按照圖示之規定隔點焊接，並作適當之分段搭接。

c.主筋長度依據實測長度按規加工裁剪。

7.檢驗鋼筋籠配筋

鋼筋籠配筋製作期間隨時檢查，並請由監造單位人員會驗，經核可後即予置放、備吊，如有欠當應即予以整修。

8.深度、垂直度、椿位偏心測定

a.深度：鑽掘至預定深度時以水尺檢測，檢測時應與監造單位、人員共同為之，並按紀錄表之規定紀錄之，不合格者應重新鑽修複測。

b.垂直度：鑽掘至預定深度時以紅外線垂直儀或超音波會同監造單位檢測，並按紀錄表之規定紀錄，不合格者應重新鑽修複測。

c.椿位偏心：鑽掘至預定深度時以量尺依參考點會同監造單位量測，並按紀錄表之規定紀錄，不合格者應重新鑽修複測。

9.吊放鋼筋籠

吊置鋼筋籠採用兩點吊法，因有橋樑限高之問題故主筋搭接、採鋼套管續接工法搭接（圖1），並適時按規定加焊隔板，其變更搭接所需增加之費用由本公司吸收不另要求增加費用。

10.吊放特密管

特密管之組合其最上之1-2節長度為1M及2M，其餘各節長度為3M，用吊車垂直向基樁中心點重垂放，隨時注意避免碰撞鋼筋籠，以免造成損壞鋼筋籠，鋼筋籠放至離樁孔底50CM位置。

11.灌注混凝土

a.特密管灌注混凝土時，應放置橡皮碗，由混凝土之重量擠壓橡皮碗導入特密管，避免混凝土發生分離作用。

b.特密管導入混凝時，應經常使特密管之末端埋入樁孔內已導置之混凝土內深1.5M以上，以避免混凝土滲入上昇部份之水泥漿（Laitanc）內。

c.混凝土灌注速度通常為12-20M3/hr，以初凝之混凝土不得使用，其適當之坍度當在17-20m，故混凝土之配比均按照該項要求為之。

d.混凝土灌注時，以水尺適時檢測混凝土昇高之高程，以檢測注入數量及昇高速度，以作收管之依據。

e.灌注混凝土至滿注時，溢出之穩定液即時抽回至回收槽或沉澱池內。

f.混凝土灌注應連續不斷施灌，若作業時有斷續情形，則將特密管故上下移動，但仍應保持最小埋入深。

12.基樁完成

基樁經定位鑽掘程序至灌注混凝土後基樁已告完成，俟其混凝土凝結，即行回填空打部份，以持維護工地安全。每一橋墩之基樁全部完成後，再進行開挖施築基礎。

13.樁頭處理

基地開挖至基礎底後，即進行樁頭打除處理，以怪手油壓破碎上方劣質混凝土，靠近基礎底部部分以人工破碎修鑿整平。

# 伍、工程預定進度表：

# 陸、基樁施工自主檢查表

| ooo工程有限公司 |
| --- |
| 全套管基椿混凝土澆置自主檢查表 編號： |
| 工程名稱 | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) | 檢查時間 | 年 月 日 |
| 檢查位置 | (註明：里程範圍、結構編號、名稱、方位) | 會同者 | (無人會同時此欄免填) |
| 檢查時機 | □查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果符號說明 | Ⅴ與設計相符 ╳構造上有缺陷需改正後再確認 ○缺點已改正 ／無須此項 |
| 類別 | 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 | 複查結果 |
|  |  |  |  |  | （初檢不合格時填寫） |
| 混凝土澆置工程 | 特密管 | 檢查特密管(變形、破裂、塞管、清潔) |  |  |  |
|  |  | 管底不可觸及基椿底部及彎曲 |  |  |  |
|  |  | 組合後水密性、橡皮碗是否放置 |  |  |  |
|  |  | 特密管須埋入混凝土面下1.5M |  |  |  |
|  | 混凝土 | 工程名稱是否正確 |  |  |  |
|  |  | 坍度是否符合 |  |  |  |
|  |  | 氯離子是否合格 |  |  |  |
|  |  | 混凝土澆置中不得中斷20鐘 |  |  |  |
|  |  | 強度是否正確 |  |  |  |
| 備註 | 缺失複查結果： | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 |
|  |  | 複查日期： 年 月 日 |
|  |  | 複查人員職稱： |
| 檢查人： 品管工程師： 工地負責人： |
| ooo工程有限公司 |
| 基椿鋼筋施工自主檢查表 編號： |
| 工程名稱 | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) | 檢查時間 | 年 月 日 |
| 檢查位置 | (註明：里程範圍、結構編號、名稱、方位) | 會同者 | (無人會同時此欄免填) |
| 檢查時機 | □查驗停留點 □施工中檢查 □施工完成檢查 |
| 檢查結果符號說明 | Ⅴ與設計相符 ╳構造上有缺陷需改正後再確認 ○缺點已改正 ／無須此項 |
| 類別 | 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查值 | 檢查結果 | 複查結果 |
|  |  |  |  |  | （初檢不合格時填寫） |
| 鋼筋工程 | 鋼筋品質是否合格 | 檢驗合格 |  |  |  |
|  | 鋼筋籠直徑 | 125±2公分 |  |  |  |
|  | 主筋根數及號數 | 1.直徑=32mm，長度= |  |  |  |
|  |  | 2.直徑=32mm，長度= |  |  |  |
|  | 箍筋號數、間距、撘接長度之檢視。 | 內箍筋D19鋼筋，間距= |  |  |  |
|  |  | 外箍筋D19鋼筋，間距=1m |  |  |  |
|  | 鋼筋撘接處焊接長度 | 主筋焊接長度大於5D(3點電銲長度總和) |  |  |  |
|  | 撘接位置、方式、長度之校核。 | 依施工圖檢查。 |  |  |  |
|  | 預埋件是否安裝 | 四支PVC管∮=50mm，厚度3mm。 |  |  |  |
|  | 混凝土間隔器 | 每3m1處，每處4個 |  |  |  |
|  | 吊點補強 | 雙吊點，吊點是否補強 |  |  |  |
| 備註 | 缺失複查結果： | □已完成改善（檢附改善前中後照片） □未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 |
|  |  | 複查日期： 年 月 日 |
|  |  | 複查人員職稱： |
| 檢查人： | 品管工程師： | 工地負責人： |

ooo工程有限公司

| 全套管基樁工程施工自主檢查紀錄表 編號： |
| --- |
| 工程名稱 | oooooo大橋局部改建工程(基墩加固及補強) | 會同者 | (無人會同時此欄免填) |
| 橋墩編號 |  | 基樁 編號 | NO._____ | 日期 |  |
| A.套管高程： 長度： M. | 手繪樁位示意圖： | 鋼筋籠檢查： 鋼筋尺寸、數量、搭接、間距、無浮銹、雜物 鋼筋籠：直徑、長度、間隔器、焊接、組立穩固 樁頭主筋保護套 |
| B.設計基礎底高程： M. |  |  |
| C.設計樁長： M. |  |  |
| D.設計樁底高程： M. |  |  |
| E.套管至樁底長： M. |  |  |
| F.垂直度檢測： |  |  |
| G.鋼筋籠長度： M. |  |  |
| H.鋼筋籠吊筋長： M. | 施工時間： 定位： 日 時 分 鑽掘開始： 日 時 分 鑽掘完成： 日 時 分 吊放鋼筋籠： 日 時 分 吊放特密管： 日 時 分 澆置混凝土： 開始日期： 日 時 分 完成日期： 日 時 分 施工總計： 時 分 |
| I.特密管長： M. |  |
| J.套管至澆置面實測深度： M. |  |
| K.設計澆置數量： M3. |  |
| L.實際澆置數量： M3. |  |
| M.計價長度： M. |  |
| 工地主任： | 品管人員： | 檢查者： |

# 柒、鋼套環焊接計畫

一、現場電焊作業流程圖

圖7-1電銲施工流程圖

二、電焊作業一般事項

1.電工必須經過檢定合格，具一年以上之實際電焊工作經驗者，且在最近半年內擔任同類工作者，方能從事焊接工作。

2.為避免焊接造成之變形影響建造精密度，安裝前應事先計畫熔接順序使變形及收縮至最小限度。

3.熔接時供給的熱量儘量以最小量的熔接即可。

4.有較大收縮之焊接應在較小收縮之焊接前施工以減少束制。

5.所有焊接順序應能使焊接進行過程中之加熱量平衡。

6.於構件正式焊接前之點焊應使用4Mm/m低氫系焊條並與正式焊接之規定施工。

三、焊接剪之準備事項

1.電焊程序應於施工前試驗完成。

2.低氫系熔渣遮覆型焊條應依照AWS之規定加以選擇及烘乾處理方可使用。

3.構件焊接處必須保持乾燥，對於有影響焊接品質之油脂、油漆、水分、灰塵及其他雜物均應加以清除。

4.風速之測定、風速對焊接作業之界限NON-GAS大約10~15m/sec，CO2半自動為2m/sec，如超過作業界限應加以帆布等屏蔽措施否則應停止施工。

四、電焊施工管理

1.材料之管理

a.為防止電焊條吸濕，保管時應特別注意電焊條數量以當日能用完為原則。

b.包裝盒不許散亂於工地，殘存之焊條不可隨地抛棄，以免危害人員及裝造髒亂，應集中收集。

2.電焊機之管理

a.電焊機必須使用檢查完成，具有使用許可證之焊機。

b.每日使用前必須檢查，防止故障發生。

c.電焊機之平面佈置及立面井層計畫應加以妥善規劃。

3.天氣管理

a.下雨天不得進行電焊作業，雨後作業前必須以乙炔火焰烘乾焊接面之水份，始可進行作業。

b.濕度超過85%，原則應停止作業，經烘乾除濕後少能繼續作業。

4.施工中之管理

a.焊工應隨時注意電流、電壓及焊接速度。

b.每一焊道完成後應將熔渣及焊珠清除乾淨，有缺陷應剷除修後才能繼續下一道焊接。

c.焊接途中因故中斷時，應按規定施做預熱。

# Text boxes

ooo工程有限公司

ooo大橋工務所

工地主任

品管主任

安衛管理員

工程師

ooo顧問有公司

工地負責人

高程控制測量及定位測量

混凝土檢驗

鑽掘深度及垂直度檢測

鋼筋籠檢驗

工地安全衛生事宜

混凝土澆置班五員

鋼筋籠製作班五員

全套管基樁鑽掘班五員

工地工程師

協力商工程師

(基樁公司工程人員)

全套管基樁鑽掘班5人

鋼筋籠制作班5人

鋼筋領班１人

混凝土澆置班5人

灌鑄混凝土操作手１人

測量兼記錄１人

挖土機操作手１人

吊車操作手１人

搖管機操作手１人

鋼筋及電焊工

4

人

每一施工點人員編組

開槽角度

根部間距

電焊前檢查

修正

機具準備

預熱

電焊施工防護措施

電焊作業開始

電流

電壓

電焊速度

焊渣

電焊中檢查

外觀檢查

電焊初步完成查

外觀檢查

電焊作業完成